ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку устройства Тест-ДПЛС

Версия 1.2

1. Термины и сокращения

ДПЛС — двухпроводная адресная линия связи.
КДЛ — контроллер двухпроводной линии связи.
КЗ+1 — короткое замыкание на магистральном порту «+1».
КЗ+2 — короткое замыкание на магистральном порту «+2».
КЗ+Т — короткое замыкание на порту T-образного ответвления «+Т».
АУ — адресное устройство.
СПС — система пожарной сигнализации.
СПА — система пожарной автоматики.
РЭ — руководство по эксплуатации.
ПМИ — программа и методика испытаний.
ТСПА — технические средства пожарной автоматики.

Порт «+1» и порт «+2» — магистральные порты ДПЛС (стороны кольца/линии).
Порт «+Т» — порт T-образного ответвления ДПЛС.
Контакты «-» являются общими для всех портов изделия.

2. Назначение и область применения

2.1 Устройство «Тест-ДПЛС» предназначено для работы на двухпроводной адресной линии связи (ДПЛС) контроллеров «С2000-КДЛ» и должно обеспечивать как штатную эксплуатацию в линии, так и проведение пусконаладочных и сервисных работ путём дистанционно управляемого формирования режимов «Норма», «Обрыв +Т», «Обрыв магистрали», «КЗ+1», «КЗ+2», «КЗ+Т» с контролем напряжения ДПЛС.

2.2 Устройство является техническим средством для обеспечения работоспособности, диагностики и обслуживания линий связи/электропитания ДПЛС, а также должно выполнять функции блока разветвительно-изолирующего типа БРИЗ-Т и тестера ДПЛС одновременно (позиционирование изделия — «умный БРИЗ-Т»).

2.3 Устройство должно включаться в ДПЛС по схеме, функционально соответствующей БРИЗ-Т: иметь два магистральных порта «+1/-» и «+2/-» для включения в линию (кольцо) и один порт «+Т/-» для организации T-образного ответвления. Устройство не должно занимать адрес в ДПЛС.

3. Нормативные документы и исходные данные

3.1 При разработке изделия и формировании требований настоящего ТЗ следует учитывать требования и определения (в действующих редакциях, в применимой части):
— СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (в т.ч. п. 5.17, термин 3.5);
— ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
— ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
— ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
— ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
— ГОСТ Р 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;
— ГОСТ Р 2.610-2019 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Примечание — перечень нормативных документов уточняется при постановке изделия на производство и (или) введении изделия в обращение.

3.2 В качестве исходных данных и технических ограничений при разработке следует учитывать требования ДПЛС:
— напряжение питания изделия по линии: 5…27 В;
— средний ток потребления изделия: 0,5 мА; пиковый ток потребления: до 3 мА;
— ток короткого замыкания, формируемого изделием: не более 1 А;
— рекомендуемый суммарный ток потребления нагрузки ДПЛС: 64 мА; максимальный суммарный ток потребления нагрузки ДПЛС: не более 84 мА;
— разность напряжения между выходом контроллера и входными контактами наиболее удалённого АУ: не более 2 В;
— активное сопротивление проводов линии от контроллера до наиболее удалённого АУ: не более 200 Ом;
— суммарная ёмкость проводов линии: не более 100 нФ.

3.3 В качестве исходной конструкторской документации Заказчиком предоставляется схема принципиальная электрическая «АЦДР.469445.816 Э3».

4. Требования к изделию

4.1 Совместимость и условия включения

4.1.1 Устройство должно обеспечивать работоспособность в ДПЛС контроллеров: «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С».

4.1.2 Устройство должно обеспечивать включение в ДПЛС с двумя магистральными портами «+1/-» и «+2/-» и портом T-ответвления «+Т/-». В режиме «Норма» устройство должно обеспечивать прохождение питания и обмена ДПЛС между магистральными портами, а также в ответвление «+Т», одновременно выполняя функции блока разветвительно-изолирующего типа БРИЗ-Т.

4.1.3 Устройство не должно требовать установки согласующих резисторов или иных дополнительных элементов в ДПЛС.

4.1.4 Для подключения ДПЛС устройство должно иметь два магистральных порта «+1/-» и «+2/-» и один порт ответвления «+Т/-», функционально аналогично БРИЗ-Т. Допускается конструктивное выполнение с несколькими клеммами одного и того же порта для удобства монтажа.

4.2 Функциональные режимы

4.2.1 Устройство должно поддерживать минимум шесть режимов работы:
a) «Норма» — обеспечивается штатное прохождение питания и обмена ДПЛС между магистральными портами «+1/-» и «+2/-», а также в порт ответвления «+Т/-»;
b) «Обрыв +Т» — имитация разрыва T-ответвления (отключение порта «+Т» от магистральной части устройства);
c) «Обрыв магистрали» — имитация разрыва магистрального участка ДПЛС между портами «+1/-» и «+2/-»;
d) «КЗ+1» — имитация короткого замыкания между проводами ДПЛС на порту «+1/-»;
e) «КЗ+2» — имитация короткого замыкания между проводами ДПЛС на порту «+2/-»;
f) «КЗ+Т» — имитация короткого замыкания между проводами ДПЛС на порту «+Т/-».

4.2.2 Переключение режимов должно осуществляться дистанционно по Bluetooth согласно п.7.

4.2.3 Устройство должно обеспечивать индикацию текущего режима одним светодиодом на корпусе. Схема индикации (непрерывное свечение/мигание с различной длительностью импульсов и пауз) должна однозначно различать режимы «Норма», «Обрыв +Т», «Обрыв магистрали», «КЗ+1», «КЗ+2», «КЗ+Т», а также (при наличии питания от резерва) сигнализировать о работе от резервного источника.

4.2.4 Отказ устройства, сбой ПО, разряд резервного источника питания, либо отсутствие управления не должны приводить к нарушению работы ДПЛС. Безопасным состоянием по умолчанию является режим «Норма».

4.2.5 Для снижения риска оставления линии в режимах «Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» устройство должно автоматически возвращаться в режим «Норма»:
a) по истечении 5 мин после перехода в режим «Обрыв +Т», «Обрыв магистрали», «КЗ+1», «КЗ+2» или «КЗ+Т»;
b) при потере соединения с мобильным приложением либо при отсутствии подтверждённой аутентифицированной сессии управления более 10 с.

4.2.6 Устройство должно обеспечивать контроль (измерение) напряжения ДПЛС на своих клеммах (между «ДПЛС+» и «ДПЛС-») и предоставление значения оператору через интерфейс управления. Протокол обмена и формат представления данных в настоящем ТЗ не регламентируются.

4.3 Электрические требования к ДПЛС

4.3.1 Питание устройства должно осуществляться от линии. Диапазон напряжения питания — от 5 до 27 В.

4.3.2 Потребление в режиме «Норма» — в среднем не более 0,5 мА. Допускаются кратковременные импульсные пики тока до 3 мА, не влияющие на устойчивость обмена и питания адресных устройств в ДПЛС.

4.3.3 Устройство не должно нарушать ограничения ДПЛС по падению напряжения и сопротивлению линии. Дополнительное активное сопротивление устройства в сквозном канале («Норма») — не более 40 мОм. Дополнительное падение напряжения на устройстве в сквозном канале должно соответствовать указанному ограничению по сопротивлению.

4.3.4 В режиме «Обрыв +Т» сопротивление между портом «+Т/-» и магистральной частью устройства должно быть не менее 1 МОм. Ток утечки между ответвлением «+Т/-» и магистральной частью устройства — не более 0,1 мА. В режиме «Обрыв магистрали» сопротивление между портами «+1/-» и «+2/-» должно быть не менее 1 МОм. Ток утечки между магистральными портами — не более 0,1 мА.

4.3.5 В режимах «КЗ+1», «КЗ+2» и «КЗ+Т» устройство должно формировать электрическое состояние, регистрируемое контроллерами как «Короткое замыкание ДПЛС», при этом:
a) в режиме «КЗ+1» короткое замыкание формируется между проводами ДПЛС на порту «+1/-»;
b) в режиме «КЗ+2» короткое замыкание формируется между проводами ДПЛС на порту «+2/-»;
c) в режиме «КЗ+Т» короткое замыкание формируется между проводами ДПЛС на порту «+Т/-».
Эквивалентное сопротивление между проводами ДПЛС на порту формирования короткого замыкания — не более 1 Ом. Ток короткого замыкания, формируемого изделием, — не более 1 А. Ток и энергия в режимах КЗ ограничиваются схемотехнически, а режимы допускаются только на время теста и не предназначены для постоянной эксплуатации. Устройство не должно приводить к повреждению КДЛ и адресных устройств; после возврата в режим «Норма» работоспособность ДПЛС должна восстанавливаться.

4.3.6 Переключение между режимами «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» должно происходить за время не более 1 с.

4.3.7 Измерение напряжения ДПЛС должно выполняться без нарушения работы линии: входное сопротивление измерительного канала — не менее 1 МОм. Диапазон измеряемого напряжения — не менее 0…30 В. Погрешность измерения в диапазоне 5…27 В — не хуже ±0,1 В. Разрешение (дискретность представления результата) — не хуже 0,1 В.

4.3.8 По электромагнитной совместимости изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011. По устойчивости к электромагнитным помехам прибор должен соответствовать требованиям 4 степени жёсткости по ГОСТ Р 50009.

4.4 Резервный источник питания

4.4.1 Устройство должно содержать резервный источник питания для обеспечения работы при отсутствии питания от ДПЛС (в т.ч. в режимах «Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т»).

4.4.2 Время автономной работы от резервного источника — не менее 5 мин при обеспечении управления по Bluetooth и возможности переключения режимов. Значение должно быть согласовано с требованием автоматического возврата в режим «Норма» по п. 4.2.5.

4.4.3 Резервный источник должен быть выполнен на базе энергоёмкого компонента (например, суперконденсатор/ионистор или аналог), быть необслуживаемым пользователем и обеспечивать срок службы не менее 10 лет при нормальных условиях эксплуатации.

4.4.4 Заряд резервного источника питания от ДПЛС должен выполняться с ограничением зарядного тока таким образом, чтобы не ухудшать устойчивость обмена и не превышать допустимую нагрузку ДПЛС.

4.4.5 Устройство должно обеспечивать сохранение настроек и логики работы при переключениях питания (ДПЛС/резерв).

4.5 Надёжность и срок службы

4.5.1 Средний срок службы изделия — не менее 10 лет.

4.5.2 Вероятность безотказной работы за 1000 ч эксплуатации — не менее 0,98.

4.5.3 Диапазон рабочих температур — не менее -30 °C … +55 °C. Относительная влажность — до 95 % при +25 °C.

4.6 Конструкция, габариты и корпус

4.6.1 В качестве внешнего корпуса устройства должен использоваться корпус «С3500-АР2» («С3500-БР» АЦДР.735367.276 Крышка, «С3500-БР» АЦДР.735367.278 Световод, «С3500-БР» АЦДР.735367.269 Основание).

4.6.2 Корпус должен обеспечивать степень защиты не ниже IP20.

4.6.3 Габаритные размеры устройства 80х66,9х23,2мм, остальные размеры согласно сборочному чертежу «АЦДР.426461.011 СБ».

4.6.4 Конструкция должна обеспечивать возможность монтажа в стандартных условиях монтажа устройств Болид и исключать возможность неправильного подключения (или предусматривать защиту от переполюсовки).

4.6.5 Все комплектующие, используемые для печатной платы изделия, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

4.6.6 Климатическое исполнение О3 по ОСТ 25 1099-83.

4.6.7 По устойчивости к механическим воздействиям изделие должно соответствовать требованиям ОСТ 25 1099-83 для категории размещения 3. Значения механических факторов внешней среды: вибрационные нагрузки в диапазоне 1–35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g.

4.7 Документация и результаты разработки

4.7.1 Исполнитель должен разработать эксплуатационную часть руководства по эксплуатации (РЭ) на изделие в объёме, достаточном для монтажа/подключения, подготовки к работе и проведения тестов ДПЛС, включая: назначение изделия, меры безопасности, порядок работы (режимы «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т»), проверку работоспособности, техническое обслуживание, хранение/транспортирование и утилизацию. В РЭ должны быть приведены схема клемм и назначение портов «+1», «+2», «+Т» и общих контактов «-». Оформление РЭ — по ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019 (в применимой части).

4.7.2 По результатам разработки Исполнитель должен передать Заказчику результаты работ в составе, достаточном для воспроизводимого проведения испытаний и дальнейшей постановки изделия на производство, включая: опытный образец(ы) изделия; файл(ы) схемотехники и разводки печатной платы; перечень компонентов и материалов (BOM); файл(ы) встроенного программного обеспечения (прошивка); исходные коды/проектные файлы встроенного ПО; исходные коды/проектные файлы тестового мобильного приложения для проверки всех функций изделия; документ с электрическими параметрами (напряжение питания, токи по режимам, расчёт/подтверждение автономии от резервного источника питания не менее 5 мин); отчёт(ы)/протокол(ы) испытаний по разделу 5, а также (при наличии) программу и методику испытаний (ПМИ). Итоговое эксплуатационное мобильное ПО разрабатывается Заказчиком.

4.7.3 Разработка постоянной маркировки на корпусе, проектирование упаковки и выпуск полного комплекта конструкторской документации (КД) для серийного производства настоящим ТЗ не предусматриваются. Для идентификации опытных образцов в ходе испытаний допускается временная маркировка (например, наклейка с номером экземпляра) по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к испытаниям и приемке результатов разработки

5.1 Испытания опытного образца (приемка результатов разработки) должны включать:
a) Проверку работоспособности в режимах «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т»;
b) Проверку прозрачности в режиме «Норма» (отсутствие ошибок обмена по ДПЛС, отсутствие существенной деградации напряжения на участке линии);
c) Проверку регистрации контроллером событий «Нет связи»/«Короткое замыкание» (по сценариям испытаний, включая «КЗ+1», «КЗ+2» и «КЗ+Т», а также режимы «Обрыв +Т» и «Обрыв магистрали»);
d) Проверку автономной работы от резервного источника питания — не менее 5 минут;
e) Проверку работоспособности устройства и ДПЛС при предельной нагрузке ДПЛС (суммарный ток нагрузки линии — 84 мА), включая переключение режимов «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т»;
e1) Проверку корректности прохождения обмена и питания в смешанной топологии с использованием портов «+1», «+2» и «+Т» в режиме «Норма», а также проверку отключения ответвления в режиме «Обрыв +Т» и разрыва магистрали в режиме «Обрыв магистрали»;
f) Проверку функции контроля (измерения) напряжения ДПЛС: сравнение показаний устройства с показаниями поверенного вольтметра в диапазоне 5…27 В.
g) Проверку автоматического возврата в режим «Норма» (по таймеру и при потере BLE-соединения);
h) Проверку процедуры сброса пароля при физическом доступе (перемычка/кнопка) и невозможности удалённого сброса;
i) Проверку протоколирования: формирование записей в журнале событий изделия и отображение/выгрузку журнала в мобильном приложении.

5.2 Необходимо предусмотреть программу и методику испытаний (ПМИ) с описанием стенда: контроллер «С2000-КДЛ» (или эквивалентный), набор адресных устройств и (или) эквивалент нагрузки ДПЛС для формирования суммарного тока до 84 мА, кабельная линия с имитацией сопротивления/ёмкости, средства измерений (вольтметр, амперметр/токовые клещи при необходимости), а также критерии приемки. ПМИ должна предусматривать проверку ограничения тока короткого замыкания не более 1 А и проверку работы тестового мобильного приложения.

6. Требования к безопасности и утилизации

6.1 Изделие должно быть безопасным в применении и не создавать опасных температур на поверхности корпуса в нормальных и аварийных режимах.

6.2 Компоненты резервного источника питания должны быть устойчивы к перегреву и внутренним коротким замыканиям, а также исключать утечки электролита (при применении суперконденсаторов и аналогов).

6.3 Утилизация должна выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями изготовителя.

7. Требования к обмену по Bluetooth и тестовому мобильному приложению

7.1 Общие требования к интерфейсу Bluetooth

7.1.1 Для дистанционного управления изделием должен применяться интерфейс Bluetooth Low Energy (BLE) с использованием профиля GATT (изделие - периферийное устройство, мобильное приложение - центральное устройство).

7.1.2 Интерфейс BLE должен обеспечивать управление режимами «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» и получение измеренного значения напряжения ДПЛС, а также индикацию текущего состояния изделия (режим, питание от ДПЛС/резерва) в мобильном приложении.

7.1.3 Для исключения ошибок выбора устройства в зоне радиовидимости нескольких изделий, каждое изделие должно иметь уникальный идентификатор (серийный номер/ID), отображаемый в мобильном приложении и используемый в имени BLE (например, «Test-DPLS-XXXX», где XXXX - последние 4 символа/цифры ID).

7.1.4 Мобильное приложение должно выполнять фильтрацию устройств по фирменному BLE-сервису (UUID) изделия, чтобы исключить отображение посторонних устройств.

7.2 Алгоритм поиска и выбора изделия в мобильном приложении

7.2.1 Мобильное приложение должно обеспечивать режим «Поиск устройств», в котором отображается список обнаруженных изделий с указанием пользовательского имени устройства, имени/ID и уровня сигнала (RSSI).

7.2.2 При наличии в списке двух и более изделий оператор должен выбрать нужное изделие вручную (по пользовательскому имени, имени/ID и/или по уровню сигнала).

7.2.3 По команде оператора «Показать на объекте» (или при выборе изделия из списка) изделие должно переходить в режим идентификации: непрерывное мигание штатного светодиода с частотой (1,0 ± 0,1) Гц (скважность 50 %).

7.2.4 Режим идентификации должен действовать до подтверждения оператором выбора изделия в приложении либо до отмены, но не более 60 с за одно включение (во избежание разряда резервного источника питания).

7.2.5 После подтверждения выбора изделия в приложении должен быть доступен интерфейс управления функциями изделия (переключение режимов, чтение напряжения ДПЛС и отображение статуса).

7.3 Требования к защите доступа

7.3.1 Управление режимами «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» и изменение настроек изделия должны быть доступны только после успешной аутентификации оператора (ввода пароля) в мобильном приложении.

7.3.2 При первом подключении к изделию (состояние «неинициализировано») мобильное приложение должно требовать задания пароля и пользовательского имени устройства. До задания пароля выполнение команд управления режимами должно быть заблокировано.

7.3.3 Пароль должен храниться в изделии в энергонезависимой памяти в защищенном виде (без хранения в открытом виде).

7.3.4 Требования к паролю: длина не менее 8 символов; допускаются цифры и латинские буквы (рекомендуется наличие цифр и букв).

7.3.5 Для защиты от перебора изделие должно ограничивать попытки ввода пароля: после 5 неверных попыток подряд - блокировка аутентификации на 300 с.

7.3.6 Изделие должно использовать защищенное BLE-соединение (шифрование на уровне протокола Bluetooth LE). При отсутствии шифрования передача пароля и выполнение команд управления должны быть запрещены.

7.3.7 Должна быть предусмотрена процедура сброса пароля к заводскому состоянию, доступная только при физическом доступе к изделию и реализуемая аппаратно (сервисная перемычка или тактовая кнопка на плате). Сброс пароля не должен требовать доступа по Bluetooth и не должен допускать удалённого выполнения. Конкретная реализация определяется исполнителем и согласуется с заказчиком.

7.4 Требования к тестовому мобильному приложению

7.4.1 Мобильное приложение должно обеспечивать следующие функции:

a) поиск и выбор изделия (п. 7.2);

b) подключение к изделию и аутентификацию;

c) управление режимами «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т»;

d) отображение текущего режима и признака питания от ДПЛС/резервного источника;

e) отображение измеренного значения напряжения ДПЛС;

f) изменение пароля и пользовательского имени устройства (после успешной аутентификации);

g) просмотр и выгрузка журнала событий изделия (п. 7.5);

h) проверка всех функций изделия в рамках испытаний и пусконаладочных работ.

7.4.1.1 Исполнитель должен разработать и передать Заказчику тестовое мобильное приложение для проверки всех функций изделия вместе с исходными текстами/проектными файлами. Разработка итогового эксплуатационного мобильного ПО в рамках настоящего ТЗ не требуется.

7.4.2 Мобильное приложение должно отображать явное предупреждение о том, что включение режимов «Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» приводит к формированию соответствующих событий на контроллере КДЛ и может нарушить работоспособность участка ДПЛС на время теста.

7.4.3 Интерфейс мобильного приложения должен обеспечивать однозначное подтверждение включения режимов «Обрыв +Т», «Обрыв магистрали», «КЗ+1», «КЗ+2» и «КЗ+Т» (например, дополнительное подтверждение действия).

7.4.4 В интерфейсе управления режимами «Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» приложение должно отображать оставшееся время до автоматического возврата в режим «Норма». Значение тайм-аута автоматического возврата — 5 мин.

7.5 Протоколирование (журнал событий)

7.5.1 В самом изделии должен вестись журнал событий в энергонезависимой памяти по принципу кольцевого буфера. Ёмкость журнала — не менее 200 записей.

7.5.2 Запись журнала должна содержать как минимум: порядковый номер записи, тип события, параметр события (при наличии) и отметку времени. Отметка времени допускается в виде времени относительно момента включения изделия; при наличии связи с мобильным приложением допускается синхронизация даты/времени.

7.5.3 Журнал должен фиксировать как минимум следующие события: включение/перезапуск; смена режима «Норма»/«Обрыв +Т»/«Обрыв магистрали»/«КЗ+1»/«КЗ+2»/«КЗ+Т» (в т.ч. с указанием причины: команда оператора/автовозврат); вход/выход из режима идентификации; успешная/неуспешная аутентификация и факт блокировки после неверных попыток; задание/изменение/сброс пароля; переход на питание от резервного источника и признак низкого заряда резерва; подключение/отключение BLE.

7.5.4 Мобильное приложение должно обеспечивать чтение, отображение и выгрузку журнала событий изделия. Доступ к журналу - только после успешной аутентификации.